中央空调设备维修保养

一、维修保养的数量：

|  | 名称 | 制冷量（千瓦） | 数量 | 单位 | 总制冷量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼主车间 | 格力中央空调 | 145 | 2 | 台 | 290 |
|  | 冷却水塔-50 |  | 4 | 台 |  |
|  | 美的中央空调 | 145 | 2 | 台 | 290 |
| 一楼精印车间 | 格力中央空调 | 145 | 1 | 台 | 145 |
|  | 冷却水塔-50 |  | 1 | 台 |  |
|  | 美的中央空调 | 145 | 1 | 台 | 145 |
|  | 冷却水塔-50 |  | 1 | 台 |  |
|  | 格力中央空调 | 196 | 1 | 台 | 196 |
|  | 冷却水塔-70 |  | 1 | 台 |  |
| 一楼马二车间 | 格力中央空调 | 145 | 2 | 台 | 290 |
|  | 冷却水塔-50 |  | 2 | 台 |  |
| 一楼新车间 | 美的中央空调 | 145 | 1 | 台 | 145 |
|  | 格力中央空调 | 145 | 2 | 台 | 290 |
|  | 冷却水塔-50 |  | 3 | 台 |  |
| 二楼装订车间 | 格力中央空调 | 130 | 4 | 台 | 520 |
|  | 冷却水塔-40 |  | 4 | 台 |  |
| 二楼数码车间 | 格力中央空调 | 116 | 1 | 台 | 116 |
|  | 冷却水塔-30 |  | 1 | 台 |  |
| 三楼装订车间 | 格力中央空调 | 130 | 3 | 台 | 390 |
|  | 冷却水塔-40 |  | 3 | 台 |  |
| UV车间 | 格力中央空调 | 130 | 1 | 台 | 260 |
|  | 冷却水塔-40 |  | 1 | 台 |  |
| 商轮车间 | 格力中央空调 | 130 | 1 | 台 | 130 |
|  | 冷却水塔-40 |  | 3 | 台 |  |
|  | 格力中央空调 | 145 | 2 | 台 | 290 |
| 员工餐厅 | 格力中央空调 | 80 | 1 | 台 | 80 |
|  | 格力中央空调 | 65 | 1 | 台 | 65 |
|  | 风机盘管 | 50 | 5 | 台 | 250 |
| 中央空调总制冷量（含风机盘管）：3892千瓦 |  |  |  |  |  |
| 中央空调总台数（含风机盘管）：31台 |  |  |  |  |  |
| 中央空调冷却水塔总台数：24台 |  |  |  |  |  |

二、维修保养内容：

（一）主机（每月）维护保养工作：

- 检查制冷液位的、和冷冻油油位。

- 检查制冷主机压缩机运行电压、电流。

- 检查和测试主机运行控制功能。

- 检查压缩机高、低压阀兰接头的密封性。

- 检查、调整温度控制系统的设定值。

- 启动机组，检查系统的运行状况，记录机组各运行参数。

- 检查出风、回风口的散热温度。

- 检查制冷循环系统热力膨胀阀控制灵敏度。

- 检查压缩机连接机构是否正常。

- 检查温度系统数据的设定值，清洁控制显示屏灰尘。

- 分析确认机组运行情况，必要时进行机组检修。

- 每月提供一份机组运行状况的检测报告表。

（二）格力（美的）中央空调主机（每季）维护保养工作：

- 记录和报告要求更换的备件。

- 壳管换热器是否结垢，换热是否良好。

- 检查机组运行噪音是否正常。

- 检查机组绝缘电阻是否正常。

- 检查连接管密封情况。

- 清洁主机组表面灰尘，使用机组表面保持清洁干净。

- 检查机组连接铜管保温是否损坏，如损坏进行重新包扎。

- 检查机架是否生锈，生锈的重新油漆。

- 检查空调主机运转制冷剂压力，发现有泄漏的立即整改。

- 检查空调机交流接触器及控制电路。

- 每年清洗主机散热翅片两次。

- 提交检验报告。

（三）空调末端（每月）维护保养工作：

- 检查温度控制器的控制状况，并进行调整。

- 检查电机运行噪音及震动。

- 检查翅片的、送风轮清洁度。

- 检查铜闸阀控制状况。

- 检查风机电机、风轮。

- 检查冷凝水排水管是否畅顺。

- 检查室内机出风及回风口温度是否正常。

- 检查电机的运行电压是否正常。

- 检查电机的运行电流是否正常。

- 检查出风口、回风口灰尘保持整洁。

- 检查送风风管是否损坏。

- 提交检查报告。

（四）空调末端（每季）维护保养工作：

- 清洗空气过滤网或进行消毒。

- 清洁送、回风咀表面的灰尘。

- 清洁温度控制器表面灰尘。

- 清洁接水盆污垢，并检查排水状况。

- 对机组出风量达不到要求的定期进行清洁处理。

- 检查空调器制冷温度是否正常。

- 检查出风口的运行噪音是否正常。

- 检查控制面板或遥控器的接收灵敏度。

- 提交检查结果及检查报告。

（五）控制电柜及电气箱的（每季）检查保养项目：

- 检查电柜和电控箱电压表、电流表的真实准确值。

- 检查电柜和电控箱按钮、指示灯的控制状况。

- 检查电柜和电控箱各接触器及其他电控元件的控制状况。

- 检查电柜和电控制箱是否产生异常的电磁噪音。

- 检查电柜和电控箱内电器部件及连接线的螺丝接头状况。

- 检查电柜和电控箱门开关及门锁的完好程度。

- 提交检查报告。