附件：广东新华印刷有限公司南海分公司净水设备采购安装项目报价单

广东新华印刷有限公司南海分公司净水设备采购安装项目报价单

| 序号 | 招标设备 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1T/H制水纯水主机 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 变频供水系统（带纯水箱） | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 管线机主机（办公室） | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 原水箱 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 车间饮水平台 | 5 | 台 |  |  |
| 6 | 车间饮水制水主机 | 5 | 台 |  |  |
| 7 | 管线机 | 40 | 台 |  |  |
| 8 | 办公室小型直饮机 | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 集体宿舍直饮机 | 8 | 台 |  |  |
| 10 | 独立宿舍直饮机 | 15 | 台 |  |  |
| 11 | 设备及管道安装 | 1 | 项 |  |  |
| 总金额 | 元，含 %增值税 |  |  |  |  |

项目要求	:

- 总报价应包含设备供应,安装,调试,检测,验收,培训,售后服务等一切费用。

- 出水水质质量要求

- 出水水质须符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。以投标供应商投标产品获得的省级及以上相关主管部门出具的《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》载明标准为准，投标文件内附加盖投标单位公章的复印件。

- 提供的温开水出水水温可预设调控到40℃±5℃范围中的某一温度，且水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式；开水出水温度≥95℃。

- 其中过滤结构：不少于五级过滤工艺（PP棉—>颗粒活性炭滤芯—>压缩活性炭滤芯—>RO反渗透膜滤芯>后置活性炭滤芯）。

- 储水桶金属材质外壳，储存净水防止二次污染，提供足够出水压力。

- 设备性能稳定，系统全自动运行，具有反渗透自动冲洗功能。

- 增压泵：内置泵应选用国内知名品牌，采用单泵双模装置。

- 石英砂≥220kg；以投标供应商投标产品获得的省级及以上相关主管部门出具的《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》载明标准为准，投标文件内附加盖投标单位公章的复印件。

- 压力显示：设备可以显示泵前、泵后压力。

- 设备具有CQC或CCC认证。

- 提供省级疾控中心出具的检测报告，提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

- 以上资料原件备检

采购清单及技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1T/H制水纯水主机 | 1 | 台 | 1.净水流量≥1m³/h；以投标供应商投标产品获得的省级及以上相关主管部门出具的《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》载明标准为准，投标文件内附加盖投标单位公章的复印件，原件备查； 2.进水温度：5℃-38℃； 3.适用水源：市政自来水； 4.额定功率≤3000W； 5.总净水量≥36000m³，进水压力：0.1-0.40（Mpa）；以投标供应商投标产品获得的省级及以上相关主管部门出具的《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》载明标准为准，投标文件内附加盖投标单位公章的复印件，原件备查； 6.电源：220V~/50Hz； |
| 2 | 变频供水系统 | 1 | 套 | 1.流量≥2m³/h； 2.扬程≥52m； 3.设备自动运行，无需人员值守； 4.配1 m³无菌水箱； 5.与纯水机必须为同一厂家； |
| 3 | 管线机主机（办公室） | 3 | 台 | 1.进水压力0.1-0.4Mpa，工作压力0.1-0.6Mpa；以投标供应商投标产品获得的省级及以上相关主管部门出具的《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》载明标准为准，投标文件内附加盖投标单位公章的复印件，原件备查； 2.环境温度4℃-40℃； 3.额定功率:90W； 4.净水流量：1.0L/min；以投标供应商投标产品获得的省级及以上相关主管部门出具的《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》载明标准为准，投标文件内附加盖投标单位公章的复印件。 |
| 4 | 原水箱 | 1 | 个 | 1. 容积≥2m³； 2.材质：304不锈钢 |
| 5 | 车间饮水平台） | 5 | 台 | 1.电源：220V/50Hz，功率1600W~3000W； 2.额定容量25L； 3.产品尺寸：1140×428×1100mm，，允许±5%偏离； 4.制开水能力≥30L/h； 5.制温开水能力≥150L/h； 6.具有温度显示功能； |
| 6 | 车间饮水制水主机 | 5 | 台 | 1.进水压力0.1-0.4Mpa，工作压力0.1-0.6Mpa；以投标供应商投标产品获得的省级及以上相关主管部门出具的《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》载明标准为准，投标文件内附加盖投标单位公章的复印件，原件备查； 2.环境温度4℃-40℃； 3.额定功率:90W； |
| 7 | 管线机 | 40 | 台 | 1、电源：额定电压220V/50Hz； 2、额定功率：520W~800W 3、采用304不锈钢材质热胆1.2L~3L。 |
| 8 | 办公室直饮机 | 2 | 台 | 1、适用水源：市政自来水 2、适用水压：0.1-0.4MPa 3、适用温度：4-40℃ 4、净水流量≥0.25L/min（提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的参数内容证明）。 5、制热水能力≥15L/h 6、额定电压：220V~/50Hz 7、额定功率≤1600W 8、加热方式：储热式 |
| 9 | 集体宿舍直饮机 | 8 | 台 | 1、适用水源：市政自来水 2、适用水压：0.1-0.4MPa 3、适用温度：4-40℃ 4、净水流量≥0.25L/min（提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的参数内容证明）。 5、制热水能力≥15L/h 6、额定电压：220V~/50Hz 7、额定功率1600W~3000W 8、加热方式：储热式 |
| 10 | 独立宿舍直饮机 | 15 | 台 | 1、适用水源：市政自来水 2、适用水压：0.1-0.4MPa 3、适用温度：4-40℃ 4、净水流量≥0.125L/min（提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的参数内容证明）。 5、制热水能力≥5L/h 6、额定电压：220V~/50Hz 7、额定功率≤550W 8、净水箱≥4L，热胆≥2L，大容量热胆，出水速度快。 9、加热方式：储热式 |

本技术要求所提出的技术指标投标人应满足，并保证提供符合本技术条件书和相关的国际国内标准的优质产品，所有提供的货物应遵照适用的最新版标准和GB标准。投标人所提供的任何替代指标不得低于本技术要求。